### **洪湖市人民医院净化空调滤网询价公告**

根据医院需要，我院拟对以下项目进行院内询价采购，欢迎符合资质条件的制造商或供应商前来报名。

一、项目基本情况

1.项目名称：净化空调滤网采购

2.项目编号：HHRMYYZWK-20250418001

2.采购方式：公开招标

3.预算金额：7.8万元

4.最高限价：7.8万元（超最高限价竞标无效）

5.采购需求：采购净化空调滤网（详见附件二）

6.合同履行期限：合同签订生效后1年

7.本项目（是/否）接受联合体投标：否

8. 是否接受合同分包：否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

6.本项目的特定资格要求：

（1）投标人是净化空调滤网采购生产制造商的，需同时具备有效期内的相关资质；如投标人是净化空调滤网采购经销商或代理商的，需具备有效期内的各项制造商的产品授权书或代理书。

（3）投标人所供高效过滤器应提供有检测资质的机构出具的检验报告书。

1. 采购需求

投标人所提供净化空调滤网必须符合GB/T 14295-2019/EN 779:2012质量要求。符合国家认证相关规定。满足以下技术参数要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要参数 | 数量 |
| 1 | G4折叠式初效过滤器 | 过滤效率:40%-60%@≥5μm颗粒物，初阻力：≤45Pa终阻力：150-250Pa，风速：2.2m/s材质：滤料：无纺布 框材：铝型材 | 详见附件二 |
| 2 | F8袋式中效过滤器 | 过滤效率:85~95%@1～5μm颗粒物，初阻力：≤75Pa终阻力：300-400Pa，风速：2.8m/s材质：滤料：无纺布 框材：铝型材 |
| 3 | H10箱式亚高效过滤器 | 过滤效率:85~90%@0.3μm颗粒物，初阻力：≤120Pa终阻力：400-450Pa，风速：2.6m/s材质：滤料：超细玻璃纤维纸/PTFE 框材：镀锌框/塑胶框 |
| 4 | H14高效过滤器 | 过滤效率:≥99.997%@0.3μm颗粒物，初阻力：≤200Pa终阻力：400-600Pa，风速：1.5m/s材质：滤料：超细玻璃纤维纸/PTFE 框材：镀锌框/塑胶框 |
| 5 | H13高效过滤器 | 过滤效率:≥99.97%@0.3μm颗粒物，初阻力：≤180Pa终阻力：400-550Pa，风速这：1.5m/s材质：滤料：超细玻璃纤维纸/PTFE 框材：镀锌框/塑胶框 |

1. 交货期接采购人通知后30天内送达采购人指定地点。

四、获取招标文件

1.时间：2025年 4 月19 日至2025年4月 23 日，每天上午9：00至12：00，下午14：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：洪湖市人民医院官网上获取。

3.方式：有意参与本项目的潜在供应商在公告期内填写《供应商登记表》并加盖公章以邮件附件形式发送至指定电子邮箱：383254697@qq.com。登记表内容包括：参与项目的名称、编号、供应商名称、联系人、联系人电话、联系人邮箱，并在附件添加营业执照的原件扫描件，法定代表人授权委托书及委托人身份证原件扫描件，格式自拟。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

报名时间：2025年 4 月 19 日-2025年 4 月23 日 止

地点：洪湖市人民医院后勤保障部

要求：

1、参加报价人须在报价表各栏内按要求详细填写,填报好后必须加盖本单位公章,按标书格式,用信封密封后现场打开，并且扫描成PDF文档,发送到指定邮箱(3832546970@qq.com)。

2、提供相关项目经验或相关实施方案并加盖供应商公章。

3、递交报价表截止时间：2025年 4 月 23 日 17 点

4、开启报价表时间、地点及报价采纳：

时间：2025年 4 月 24 日 15 点

地点：洪湖市人民医院后勤保障部

报价采纳：采购人比对各供应商报价，满足参数要求最低报价单位作此项目的供应商，并签订采购合同。

联系人：徐老师 15927795917

监督电话：0716-2425105

邮箱：383254697@qq.com

本信息以洪湖市人民医院官方网站发布内容为准，其他任何网站转发无效。

**附件1：[资格审核表](https://www.hbxtyy.cn/wcs/Upload/202304/64446ac5b1230.xls%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.hbxtyy.cn/index.php/_blank)**

|  |
| --- |
| **资格审核表** |
| 招标项目名称 | 净化空调滤网采购 | 招标编号 | HHRMYYZWK-20250418001 |
| 申请单位名称 |  | 申请单位地址 |  |
| 《企业法人营业执照》是否符合要求 | \* | 法人代表 |  |
| 经营许可证 |  | 税务登记证 |  |
| 法人授权被委托人姓名 |  | 被委托人身份证号 |  | 联系电话及邮箱 |  |
| 制造商授权书(制造商投标除外) |  | 是否清晰完整 | \* |
| 审查人员 | \*  |
| 备注 | \* |
| 注：本表中带\*由工作人员填写。本表填制后需加盖单位印章，提交资料时一并提交。报名时须提交公司营业执照、经营许可证、税务登记证、组织机构代码、厂家授权书及公司法定代表人授权委托书扫描件（加盖红章，公司法定代表人授权委托书需带法定代表人签字或印鉴）一并提交。 |

附件2：[报价单](https://www.hbxtyy.cn/wcs/Upload/202304/64446af7e9c01.docx%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.hbxtyy.cn/index.php/_blank)

|  |
| --- |
| **1、(手术室)净化空调通风设备滤网** |
| 序号 | 使用区域/系统 | 配件名称（滤网） | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 净化空调机房 | 折叠式初效过滤器 | G4 388(W)\*287(H)\*46（D） | 个 | 40 |  |  |  |
| 2 | G4 490(W)\*287(H)\*46（D） | 个 | 20 |  |  |  |
| 3 | G4 490(W)\*388(H)\*46（D） | 个 | 18 |  |  |  |
| 4 | G4 490(W)\*490(H)\*46（D） | 个 | 16 |  |  |  |
| 5 | G4 490(W)\*592(H)\*46（D） | 个 | 16 |  |  |  |
| 6 | G4 592(W)\*490(H)\*46（D） | 个 | 4 |  |  |  |
| 7 | G4 592(W)\*592(H)\*46（D） | 个 | 12 |  |  |  |
| 8 | 袋式中效过滤器 | F8 388(W)\*287(H)\*300（D）-5P | 个 | 24 |  |  |  |
| 9 | F8 490(W)\*287(H)\*300（D）-7P | 个 | 12 |  |  |  |
| 10 | F8 490(W)\*388(H)\*300（D）-7P | 个 | 18 |  |  |  |
| 11 | F8 490(W)\*490(H)\*300（D）-7P | 个 | 12 |  |  |  |
| 12 | F8 490(W)\*592(H)\*300（D）-7P | 个 | 8 |  |  |  |
| 13 | F8 592(W)\*490(H)\*300（D）-8P | 个 | 4 |  |  |  |
| 14 | F8 592(W)\*592(H)\*300（D）-8P | 个 | 6 |  |  |  |
| 15 | FAU-4-01 | 箱式亚高效过滤器 | H10 490(W)\*490(H)\*292（D） | 个 | 4 |  |  |  |
| 16 | H10 592(W)\*490(H)\*292（D） | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | FAU-4-04 | 箱式亚高效过滤器 | H10 490(W)\*388(H)\*292（D） | 个 | 6 |  |  |  |
| 18 | 手术室OP1~10 | 高效过滤器H14 | 610\*305\*292 | 个 | 20 |  |  |  |
| 19 | 负压手术室 | 高效过滤器H14 | 610\*305\*292 | 个 | 2 |  |  |  |
| 20 | 手术室OP14 | 高效过滤器H14 | 610\*305\*292 | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | 洁净走廊及辅房 | 高效过滤器H13 | 630\*630\*220 | 个 | 18 |  |  |  |
| 22 | 高效过滤器H13 | 484\*484\*220 | 个 | 15 |  |  |  |
| 23 | 高效过滤器H13 | 320\*320\*220 | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 合计 |  |  |  |
| **2、(ICU)净化空调通风设备滤网** |
| 序号 | 区域位置 | 配件名称（滤网） | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | ICU空调机房 | 折叠式初效过滤器 | G4 287(W)\*287(H)\*46（D） | 个 | 8 |  |  |  |
| 2 | G4 388(W)\*287(H)\*46（D） | 个 | 8 |  |  |  |
| 3 | G4 592(W)\*592(H)\*46（D） | 个 | 36 |  |  |  |
| 4 | 袋式中效过滤器 | F8 287(W)\*287(H)\*300（D）-4P | 个 | 8 |  |  |  |
| 5 | F8 388(W)\*287(H)\*300（D）-5P | 个 | 8 |  |  |  |
| 6 | F8 592(W)\*592(H)\*300（D）-8P | 个 | 12 |  |  |  |
| 7 | 箱式亚高效过滤器 | H10 287(W)\*287(H)\*292（D） | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | H10 388(W)\*287(H)\*292（D） | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 |  | 合计 |  |  |  |  |
| **3、(NICU)净化空调通风设备滤网** |
| 序号 | 区域位置 | 配件名称（滤网） | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | NICU空调机房 | 折叠式初效过滤器 | G4 287(W)\*287(H)\*46（D） | 个 | 8 |  |  |  |
| 2 | G4 388(W)\*287(H)\*46（D） | 个 | 8 |  |  |  |
| 3 | G4 592(W)\*592(H)\*46（D） | 个 | 12 |  |  |  |
| 4 | 袋式中效过滤器 | F8 287(W)\*287(H)\*300（D）-4P | 个 | 8 |  |  |  |
| 5 | F8 388(W)\*287(H)\*300（D）-5P | 个 | 8 |  |  |  |
| 6 | F8 592(W)\*592(H)\*300（D）-8P | 个 | 12 |  |  |  |
| 7 | 箱式亚高效过滤器 | H10 287(W)\*287(H)\*292（D） | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | H10 388(W)\*287(H)\*292（D） | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 |  | 合计 |  |  |  |  |
| **4、(供应室)净化空调通风设备滤网** |
| 序号 | 区域位置 | 配件名称（滤网） | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 供应室空调机房 | 折叠式初效过滤器 | G4 388(W)\*287(H)\*46（D） | 个 | 12 |  |  |  |
| 2 | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)\*287(H)\*46（D） | 个 | 6 |  |  |  |
| 3 | 袋式中效过滤器 | F8 388(W)\*287(H)\*300（D）-5P | 个 | 8 |  |  |  |
| 4 | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)\*287(H)\*300（D）-7P | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 |  | 合计 |  |  |  |  |
| **5、(检验科)净化空调通风设备滤网** |
| 序号 | 区域位置 | 配件名称（滤网） | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | MAU-03 | 高效过滤器H14 | 630\*630\*90 | 个 | 1 |  |  | 液槽密封 |
| 2 | 高效过滤器H14 | 484\*484\*90 | 个 | 4 |  |  | 液槽密封 |
| 3 | 高效过滤器H14 | 320\*320\*90 | 个 | 4 |  |  | 液槽密封 |
| 4 | 检验科吊顶内 | 折叠式初效过滤器 | G4 490(W)\*287(H)\*46（D） | 个 | 12 |  |  |  |
| 5 | G4 324(W)\*520(H)\*46（D） | 个 | 24 |  |  |  |
| 6 | 袋式中效过滤器 | F8 490(W)\*287(H)\*300（D）-7P | 个 | 8 |  |  |  |
| 7 |  | 合计 |  |  |  |  |

**附件3：投标目录**

目录

报 价 函 XX

资格审核表 XX

洪湖市人民医院XXXXXXXXXXXX工程报价清单 XX

法定代表人授权书 XX

营业执照 XX

资质证书 XX

安全生产许可证 XX

未被列入“信用中国 ”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的声明函、 网页打印件

 XX