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项目招标文件
一、项目基本情况
1. 项目编号：HHRMYYHQB-20260720
2. 项目名称：洪湖市人民医院UPS设备电池采购项目
3. 采购方式： 竞争性谈判采购  
4. 预算金额：人民币  29.2 万元
5. 最高限价：人民币  29.2 万元整
6. 项目地点：本院特殊科室各UPS机房
7. 项目性质：设备采购、运输、拆装、安装、调试、旧电池危废回收、验收、质保、售后一体化全包项目
8. 采购需求：本院各重点科室在用UPS蓄电池、功率模块已达到使用年限，存在容量不足、漏液、鼓包、断电切换异常等安全隐患。为保障医院医疗设备持续稳定供电，消除安全生产隐患，现对全院相关UPS电池及配套模块进行统一更换、升级、调试及合规回收。
9. 工期要求：合同签订后3个日历天内全部完工交付，施工全程采取不断电作业，不得影响医院临床诊疗工作。
10. 合同履行期限：依据设备保修期。
11. 是否接受联合体询价：否
12. 是否接受合同分包：否
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1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力，；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。
3.具有独立法人资格，持有有效营业执照，经营范围含不间断电源、蓄电池销售、机电设备维修等相关内容。
4、具备近3年内具有公立医院UPS电池更换、UPS系统维保同类项目业绩，提供合同复印件佐证。
5、本项目的特定资格要求：
(1) UPS功率模块须提供需与原设备匹配，提供质保承诺，杜绝翻新、拆机、假冒产品。
(2) 蓄电池适配原主机，提供质保承诺，杜绝翻新、拆机、假冒产品。
(3) 具备废旧蓄电池危废合规回收处置能力，提供合作危废处置单位资质及处置协议，确保废旧电池合规处置、可溯源。
(4) 施工人员须持有电工特种作业操作证，具备UPS带电更换施工经验。
6、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
7、本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。
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1. 时间：2026年  月   日至2026年  月   日，每天上午08:30至12:00，14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）
2. 地点：洪湖市人民医院官网（https://www.hhrmyy.cn/list/62.html）
3. 方式：有意供应商请在公告期内，将加盖公章的《供应商登记表》（含项目名称、编号、公司名、联系人、电话及邮箱）及营业执照、法人授权书、委托人身份证的扫描件，快递至：湖北省洪湖市洪林路22号采购岗收。附件格式自拟。
4、 响应文件提交
    1.响应文件填写要求见附件一
2.截止时间：2026年  月    日17点30分（北京时间）
3.地点：湖北省洪湖市洪林路22号采购岗收
五、开启
1. 时间：2026年  月    日15点30分（北京时间）
2. 地点：洪湖市人民医院行政楼301会议室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
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六、对本次询价提出询问，请按以下方式联系
1. 采购人信息
名称：洪湖市人民医院
地址：湖北省洪湖市洪林路22号
2. 项目联系方式
项目联系人：叶老师
电话：18171992503




第二章  磋 商 须 知

谈判须知前附表
	条款号
	名称
	内   容

	1
	项目编号
	HHSRMYYHQB-20260720

	2
	项目名称
	洪湖市人民医院UPS设备电池采购项目

	3
	采购内容
	洪湖市人民医院UPS设备电池采购项目(详见采购需求）

	4
	采购预算
	采购预算：人民币29.2万元；最高限价：人民币29.2万元

	5
	采购人
	采购人：洪湖市人民医院
联系人：叶老师  
联系信息：18171992503
地址：湖北省洪湖市洪林路22号

	6
	分散采
购机构
	/

	7
	谈判文件的获取
	时间：2026年 月 日起至2026年 月 日，每天上午8:30至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

	8
	供应商资格条件
	详见谈判公告

	9
	联合体
	□接受                ☑不接受

	10
	踏勘现场
	□集中组织            ☑不集中组织

	11
	答疑会
	□集中组织            ☑不集中组织

	12
	分包
	□允许                ☑不允许

	13
	备选方案
	□接受                ☑不接受

	14
	响应文件有效期
	递交响应文件之日算起90 日历日内保持有效。

	15
	报价方式
	按综合报价方式，即交钥匙工程。最后报价超过采购预算的，其响应文件无效。

	16
	谈判小组组成
	由3名评审专家组成，评审专家随机抽取。

	17
	确定供应商
	谈判小组从有意愿参加本次采购活动，且符合相关资格条件的供应商中确定（或由采取采购人和评审专家书面推荐）不少于三家参加谈判。

	18
	评审办法
	（1）采用综合评分法。即满分100分，其中商务评议占20％，技术服务评议占50％，价格评议占30%。
（2）谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，按照综合得分由高到低的顺序提出3名以上成交候选人，也可按事先授权直接确定成交供应商，并编写评审报告。当出现两个及以上相同最高分时，谈判小组按照最后报价由低到高确定评审结果排序；得分相同，且最后报价也相同的，谈判小组按技术优劣或投票确定评审结果排序。

	19
	时间和地点
	（1）时间：2026年  月  日15时00分（北京时间）
（2）地点：洪湖市人民医院行政楼301室

	20
	落实政府采购政策
	（1）是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：是。
（2）所属行业：工业。
（3）中小企业划分：国务院客户端和工业和信息化部网站上均有小程序链接。

	21
	确定成交供应商
	采购人从谈判小组提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的顺序，确定成交供应商。

	22
	质疑联系方式
	采购人：洪湖市人民医院
联系人：叶老师  
联系信息：18171992503
地址：湖北省洪湖市洪林路22号

	23
	投标文件
	纸质一正一副






















一、总  则
1.适用范围
1.1本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类政府采购项目。
2.定义
2.1“采购人”是指：洪湖市人民医院 
2.2“分散采购机构”是指：无
2.3“谈判文件”是指：竞争性谈判文件。
2.4“供应商”是指：获得该项目谈判小组确定参加竞争性谈判的法人、其他组织或者自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。
2.5“货物”是指：成交供应商按采购文件规定，向采购人提供的一切货物及其相关服务。根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，《供应商须知前附表》另有规定的除外。
2.6“服务”是指：成交供应商按采购文件规定向采购人提供的所有服务。
2.7“响应文件”是指：供供应商根据本文件要求编制包含价格、技术、服务和合同草案条款等所有内容的文件。
3.供应商的应具备以下条件，并提供相关证明材料，对于未提供或提供的材料不符合本文件要求的，谈判小组将拒绝其参加谈判。资格证明文件应真实可靠、不得伪造。响应文件正本中提交的资格证明文件为复印件的，应加盖公章。
3.1具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供以下证明材料：
1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；
2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或书面承诺书；
3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺书；
4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
3.2如经营、开发或承担本采购项目的货物、服务国家有相关资质要求、或强制性规范、或行业标准的，应已经取得并提供相应的资质证书；
3.3未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件及书面声明。
3.4本文件第一章第二条除上述以外的条款。
4.费用
4.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和分散采购机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
二、响应文件的编制
5.响应文件编制基本要求
5.1响应文件以及与分散采购机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。
5.2供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。
5.3响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。供应商受邀参加本文件多个包谈判的，其响应文件的编制应按每包要求分别装订和封装。
5.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，谈判小组有权拒绝其补充和谈判。
5.5响应文件的组成
不限于以下内容,应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其响应文件：
1）谈判书(附件1)；
2）报价组成情况表(附件2)；
3）货物（服务）清单(附件3)；
4）资格性符合性检查对照表(附件4)；
5）技术响应、偏离情况说明表(附件5)；
6）合同草案条款响应、偏离情况说明表(附件6)；
7）法人（负责人）代表授权书(附件7)；
8）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件8)；
9）符合国家相关规定的财务状况报告书面承诺书，依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或书面承诺书(附件9)；
10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺书(附件10)；
11）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附件11)；
12）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单以及“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件及书面声明(附件12)。
13）符合政府采购政策情况表(附件13)；
14）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件等（如果有的话）(附件13-1～3)。
15）按《供应商须知前附表》规定需要提供的其他资格证明文件及资料。

6.计量单位
6.1除技术要求中另有规定外，本文件所使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。
三、响应文件有效期
7.本项目谈判内容自谈判之日算起（90）日历日内保持有效。谈判结束后，在有效期内供应商不得改变谈判报价、服务期及承诺的全部义务。响应文件有效期比本文件规定短的，谈判小组将视响应文件无效予以拒绝。
8.在特殊情况下，在原谈判有效期满之前，分散采购机构可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝分散采购机构的要求，但其响应文件在原有效期期满后将不再有效。同意延长谈判有效期的供应商不允许修改其响应文件。
四、报价要求
9.报价以人民币报价。
10.对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
11.成交供应商负责本项目所需的售后服务等全部工作，文件另有规定的除外。
五、响应文件的份数、封装和递交
12. 响应文件的递交
12.1响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份。
12.2响应文件的信封上应写明:项目编号、项目名称、谈判内容、供应商名称。
13.响应文件的递交
13.1所有响应文件应于第一章“竞争性谈判邀请函”中规定的时间前递交到分散采购机构。
14.迟交的响应文件
14.1分散采购机构将拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后递交的任何响应文件。

六、谈判小组的组成
15.谈判小组成员由院内采购小组组成。
15.1谈判小组负责制定谈判文件、确定谈判供应商名单、响应文件的评审、谈判谈判、商务服务评议并评分、根据综合评分情况编写评审报告，协助处理质疑等工作。
七、谈判的步骤
16.供应商授权代表及其项目相关的商务技术人员按要求参加本项目谈判过程。
17.资格性审查
17.1谈判小组验证各供应商代表或委托授权人的身份。供应商代表或委托授权人身份与响应文件不符的、响应文件未按要求加盖印章和签字的，谈判小组将拒绝该供应商参加谈判。
17.2谈判小组根据谈判文件规定对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。审查内容包括供应商资格条件、实质性响应的情况等。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，并告知有关供应商。具体评审内容见本章第3条。
18.第一轮谈判
18.1谈判小组将按照随机抽签的顺序决定供应商的谈判顺序，并与单一供应商分别进行谈判。
18.2谈判小组对照谈判文件与供应商的响应文件分别就采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与竞争性谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
18.3响应文件的澄清和说明
1）谈判小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖印章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
3）供应商可以对参加竞争性谈判项目的采购需求提出优化建议，并以书面提交谈判小组。
18.4谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定供应商符合谈判文件要求的，该供应商即为合格的供应商。
18.5第一轮谈判后，合格的供应商超过三家的，谈判小组可根据采购项目的特点、采购人的实际需求及与各供应商的谈判情况对谈判文件作出实质性变动，并进行下一轮竞争性谈判，或直接进入最后报价。变动后的谈判文件至少有3家供应商满足。
18.6合格的供应商不足三家的，谈判小组、采购人在调整采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款后进行下一轮谈判。否则，本次谈判终止。
19.谈判文件修正
19.1谈判小组可根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。
19.2谈判小组将谈判文件的修改结果以书面形式通知参加谈判的供应商。
19.3供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（或盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效应。
19.4对无法详细描述需求，需要供应商提供设计或者解决方案的项目，谈判小组可以根据采购人对需求确认情况，进行多轮谈判，直至采购人代表最终确认采购需求为止。
20.第二轮谈判
20.1谈判小组就修正后的谈判文件与供应商分别进行谈判。
20.2第二轮谈判结束后，实质性响应谈判文件及变动后谈判文件要求的供应商超过或不足三家的，按照上一轮谈判程序办理，以此类推。
21.最后报价
21.1谈判小组对谈判文件中能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，在谈判结束后，所有继续参加谈判合格的供应商应在规定时间内提交最后报价。
21.2谈判小组对谈判文件中不能详细描述和列明采购标的的技术、服务要求，需通过谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，在谈判结束后，谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上合格供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
21.3供应商的报价均超过了政府采购预算或报价未超过采购预算的供应商不足三家的，谈判活动终止。
21.4最后报价文件应密封，并在规定的同一时间内提交。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
21.5在提交最后报价之前，供应商可以根据谈判情况退出谈判。
21.6 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价的，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效报价处理。
22.综合评议
22.1谈判小组将按照谈判文件确定的评审办法对各供应商的响应文件进行商务服务评议和价格评议。
22.2评审采用综合评分法，具体见“第四章评审办法及评审标准”。
23.非专门面向中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购项目价格评议
23.1小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位参加非专门面向中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购项目，提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务，或者提供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品参加谈判的，给予《谈判须知前附表》确定比例进行价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项所称产品不包括使用大型企业注册商标的产品、使用非残疾人福利性单位注册商标的货物或非监狱企业生产的货物。
23.2提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务的供应商，应出具《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件。提供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品的，应出具所提供产品制造企业的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件，否则，不给予价格扣除。
23.3对小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中小型、微型企业的协议合同金额占协议合同总金额30%以上的，给予联合体《谈判须知前附表》确定比例进行价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，给予联合体按《谈判须知前附表》确定比例进行价格扣除。
23.4对于未按规定提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件，或声明函内容不能说明所提供产品、承担的工程或者服务的企业属于小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不给予价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
24.1算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；若大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。
25.谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。
八、确定成交供应商
26.谈判小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
27.采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
九、成交公告和质疑
28.分散采购机构在成交供应商确定后，在财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。公告期为一个工作日。
29.相关供应商对成交结果、谈判过程有询问或质疑的，可在公告期届满之日起七个工作日内，依据政府采购相关规定，向分散采购机构提出询问或质疑，分散采购机构将按政府采购询问或质疑程序处理。质疑书应当包括下列主要内容：
29.1质疑人的名称、地址、电话及联系人（法人或负责人授权代表）等；
29.2质疑人法人（负责人）签章和单位公章；
29.3具体的质疑事项及事实依据；
29.4明确的请求和必要的证明材料；
29.5以联合体形式参与谈判的，则必须联合体各方共同签署、盖章；
29.6提起质疑的日期。
十、签订合同
30.成交供应商在收到成交通知书后，三十日内与采购人签订供货（服务）合同。
十一、付款方式
31.货物（服务）交付验收合格后，采购人报省财政厅办理相应金额的支付手续。
十二、适用法律
32.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》及相关法规。


第3章  采购货物（服务）技术参数、规格及要求
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	序号
	使用科室
	设备名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	1
	产科/ICU
	UPS功率模块
	配套
	1
	台
	适配原有主机

	2
	感染科
	蓄电池
	SE12-38
	16
	只
	12V38Ah

	3
	NICU
	蓄电池
	SE12-200
	44
	只
	12V200Ah

	4
	医学影像科
	蓄电池
	SE12-38
	16
	只
	12V38Ah

	5
	手术室
	蓄电池
	SE12-200
	64
	只
	12V200Ah

	6
	急诊科
	蓄电池
	SE12-100
	32
	只
	12V100Ah

	7
	检验科
	蓄电池
	SE12-200
	88
	只
	12V200Ah


二、概述及简介
本项目对本院各重点科室在用UPS蓄电池、功率模块已达使用年限，存在容量不足、漏液、鼓包、断电切换异常等安全隐患。为保障医院医疗设备持续稳定供电，消除安全生产隐患，现对全院相关UPS电池及配套模块进行统一更换、升级、调试及合规回收。
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark29]三、执行的相关标准、规范
采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
	序号
	名称
	标号或文号

	1
	《不间断电源系统（UPS）第1部分：安全要求》
	GB/T 7260.1-2023

	2
	《不间断电源系统（UPS）第3部分：确定性能
和试验要求的方法》
	GB/T 7260.3-2024

	3
	《不间断电源系统（UPS）第2部分：电磁兼容
性（EMC）要求》
	GB/T 7260. 2

	4
	《不间断电源系统（UPS）第4部分：环境要求及
报告》
	GB/T 7260. 40-2020

	5
	《不间断电源系统（UPS）第5-3部分：直流输
出UPS性能和试验要求》
	GB/T 7260. 503

	6
	《信息技术设备用不间断电源通用规范》
	GB/T 14715-201

	7
	《低压配电设计规范》
	GB 50054-95

	8
	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
	GB 50150-91



说明：供应商在响应文件《技术、服务要求响应、偏离说明表》中应对以下技术、服务要求逐条进行响应描述或偏离说明。不满足★要求的，其响应文件可能将按照无效文件处理。

四、技术要求
说明：技术要求是在谈判过程中可能实质性变动的内容。

	序号		号
	项目
	功能及技术参数要求
	备注

	1
	产科UPS功率模块
	1、三进三出高频机，纯在线双变换式产品，功率160KVA. UPS电源采用类模块化结构设计，兼容模块化功能.支持380/400/415V,50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护
2、系统显示采用7寸及以上LCD大屏幕触摸屏+LED+按键方式，提供简体中文语言显示。  
3、所有电路板均需要采用三防工艺。
4、UPS输出功率因数必须为1，以便与负载完美匹配（以第三方权威机构检测报告为准）。
5、满足下述过载能力：110%±5%负载,1小时候转旁路输出，125%±5%负载,10分钟后转旁路输出，150%±5%负载,1分钟后转旁路输出。
6、电池组节数可进行±16～±22节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 
7、具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等工作量。
	

	2
	感染科蓄电池
	1、配置型号：6-FM-38AH额定电压：12V；额定容量：38AH；内阻：≤5mΩ；数量16块；质保期为36个月。
2、采用板栅和合金设计，抵抗极板腐蚀；具有有快速充电和深度放电功能。浮充电压：13.5V - 13.8V (25℃)；均充电压：14.1V - 14.4V (25℃)。放电终止电压： ≥ 10.5V严禁低于此电压；最大充电电流：≤0.25C10 (即 25A)。
3、工作温度范围：放电：-20℃ 至 60℃充电：-15℃ 至 50℃。
4、设计浮充寿命：5-10 年 (25℃)；循环寿命： ≥800 次 。
5、电池具备良好的放电性能，具备接受 2c 充电功能。
6、电池具有抗老化正极板栅腐蚀功能。
7、采用阀控密封式设计，符合国家相关标准，确保电池容量达标、内阻稳定、不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。
8、极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护。
9、电池安全功能，具备爆与阻燃电池功能。
	

	3
	NCIU蓄电池
	1、配置型号：6-FM-120AH额定电压：12V；额定容量：120AH；内阻：≤5mΩ；数量44块；质保期为36个月。
2、采用板栅和合金设计，抵抗极板腐蚀；具有有快速充电和深度放电功能。浮充电压：13.5V - 13.8V (25℃)；均充电压：14.1V - 14.4V (25℃)。放电终止电压： ≥ 10.5V严禁低于此电压；最大充电电流：≤0.25C10 (即 25A)。
3、工作温度范围：放电：-20℃ 至 60℃充电：-15℃ 至 50℃。
4、设计浮充寿命：5-10 年 (25℃)；循环寿命： ≥800 次 。
5、电池具备良好的放电性能，具备接受 2c 充电功能。
6、电池具有抗老化正极板栅腐蚀功能。
7、采用阀控密封式设计，符合国家相关标准，确保电池容量达标、内阻稳定、不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。
8、极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护。
9、电池安全功能，具备爆与阻燃电池功能。
	

	4
	医学影像科蓄电池
	1、配置型号：6-FM-38AH额定电压：12V；额定容量：38AH；内阻：≤5mΩ；数量16块；质保期为36个月。
2、采用板栅和合金设计，抵抗极板腐蚀；具有有快速充电和深度放电功能。浮充电压：13.5V - 13.8V (25℃)；均充电压：14.1V - 14.4V (25℃)。放电终止电压： ≥ 10.5V严禁低于此电压；最大充电电流：≤0.25C10 (即 25A)。
3、工作温度范围：放电：-20℃ 至 60℃充电：-15℃ 至 50℃。
4、设计浮充寿命：5-10 年 (25℃)；循环寿命： ≥800 次 。
5、电池具备良好的放电性能，具备接受 2c 充电功能。
6、电池具有抗老化正极板栅腐蚀功能。
7、采用阀控密封式设计，符合国家相关标准，确保电池容量达标、内阻稳定、不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。
8、极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护。
9、电池安全功能，具备爆与阻燃电池功能。
	

	5
	手术室蓄电池
	1、配置型号：6-FM-200AH额定电压：12V；额定容量：200AH；内阻：≤5mΩ；数量64块；质保期为36个月。
2、采用板栅和合金设计，抵抗极板腐蚀；具有有快速充电和深度放电功能。浮充电压：13.5V - 13.8V (25℃)；均充电压：14.1V - 14.4V (25℃)。放电终止电压： ≥ 10.5V严禁低于此电压；最大充电电流：≤0.25C10 (即 25A)。
3、工作温度范围：放电：-20℃ 至 60℃充电：-15℃ 至 50℃。
4、设计浮充寿命：5-10 年 (25℃)；循环寿命： ≥800 次 。
5、电池具备良好的放电性能，具备接受 2c 充电功能。
6、电池具有抗老化正极板栅腐蚀功能。
7、采用阀控密封式设计，符合国家相关标准，确保电池容量达标、内阻稳定、不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。
8、极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护。
9、电池安全功能，具备爆与阻燃电池功能。
	

	6
	急诊科蓄电池
	1、配置型号：6-FM-100AH额定电压：12V；额定容量：100AH；内阻：≤5mΩ；数量32块；质保期为36个月。
2、采用板栅和合金设计，抵抗极板腐蚀；具有有快速充电和深度放电功能。浮充电压：13.5V - 13.8V (25℃)；均充电压：14.1V - 14.4V (25℃)。放电终止电压： ≥ 10.5V严禁低于此电压；最大充电电流：≤0.25C10 (即 25A)。
3、工作温度范围：放电：-20℃ 至 60℃充电：-15℃ 至 50℃。
4、设计浮充寿命：5-10 年 (25℃)；循环寿命： ≥800 次 。
5、电池具备良好的放电性能，具备接受 2c 充电功能。
6、电池具有抗老化正极板栅腐蚀功能。
7、采用阀控密封式设计，符合国家相关标准，确保电池容量达标、内阻稳定、不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。
8、极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护。
9、电池安全功能，具备爆与阻燃电池功能。
	

	7
	检验科蓄电池
	1、配置型号：6-FM-200AH额定电压：12V；额定容量：200AH；内阻：≤5mΩ；数量88块；质保期为36个月。
2、采用板栅和合金设计，抵抗极板腐蚀；具有有快速充电和深度放电功能。浮充电压：13.5V - 13.8V (25℃)；均充电压：14.1V - 14.4V (25℃)。放电终止电压： ≥ 10.5V严禁低于此电压；最大充电电流：≤0.25C10 (即 25A)。
3、工作温度范围：放电：-20℃ 至 60℃充电：-15℃ 至 50℃。
4、设计浮充寿命：5-10 年 (25℃)；循环寿命： ≥800 次 。
5、电池具备良好的放电性能，具备接受 2c 充电功能。
6、电池具有抗老化正极板栅腐蚀功能。
7、采用阀控密封式设计，符合国家相关标准，确保电池容量达标、内阻稳定、不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。
8、极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护。
9、电池安全功能，具备爆与阻燃电池功能。
	

	[bookmark: _Toc163493629][bookmark: _Toc156490325]8
	服务要求

	1、 旧设备拆除施工的要求
(1) 供应商在旧设备的拆除和修缮方案必须经采购人确定后才能开始施 工。
(2)  旧设备拆除工程施工措施及现场控制应符合下列规定：
(3) 作业人员安全防护：人员安全防护网、设备安全防护。楼层及机房 内配备灭火防护器材。
(4) 现场管理：①按照电力设备作业规范及国标对拆除现场进行标准化 管理。②按照采购人要求对现场作业人员进行相关管理
(5) 旧件搬运、运输（旧 UPS、旧电池运送至采购人指定地点）
(6) 现场清除及卫生打扫。
2、设备安装施工的要求
(1) 供应商应有完善的验收标准，安装工艺及施工操作规程。
(2)  采购人与成交供应商合同签订后，供应商应严格按合同所定的时间验 收完毕达到交付条件。

	



五、安装施工方案
1. 施工前期准备：施工前对各机房现场勘查，核对电池组数量、电压、接线方式、机房环境，制定分区域、分时段错峰施工计划。提前配齐绝缘工具、防护用品、应急工具，对施工人员进行医院院感、安全、带电作业专项交底。
2. 不断电施工保障：全程采用旁路带电更换工艺，严禁整机断电施工，确保临床设备、生命支持设备、影像设备全程不断电，不影响诊疗工作。
3. 旧电池拆除：逐节断电、拆线、拆除旧电池，做好正负极标识、线缆收纳，杜绝短路、触电风险，旧电池统一分类存放，严禁现场随意堆放。
4. 新电池安装接线：全新电池按标准组序安装，摆放整齐、固定牢固，线缆压接紧实、绝缘防护到位，整组电池排布规范、美观、通风良好。
5. 系统调试与放电测试：安装完成后进行电压均衡调试、参数校准，开展满载模拟放电测试，检测后备续航时间、切换速度、系统稳定性，出具完整测试报告。
6. 旧电池合规回收：所有废旧蓄电池、旧模块全部由中标单位按危废规范回收、转运、处置，提供正规危废联单及回收台账存档。
7. 现场收尾及培训：完工后清理机房卫生、整理线路标识，对院方人员开展日常巡检、电池维护、故障识别培训。
[bookmark: heading_10]六、施工人员要求
1. 现场施工人员必须持有有效电工特种作业操作证，具备UPS带电更换施工经验。
2. 施工负责人全程驻场，统筹施工进度、质量、安全，对接院方管理要求。
3. 所有人员遵守医院规章制度，文明施工、静音施工，不串岗、不触碰医疗设备。
4. 施工全程落实绝缘防护、防火、防静电措施，杜绝短路、触电、火灾隐患。
5. 施工期间发生的一切安全事故、设备损坏、人身伤害，全部由中标单位承担责任。
七、商务要求
说明：供应商在响应文件《商务技术要求响应、偏离说明表》中应对以下逐条商务要求进行响应描述或偏离说明，不满足此要求的，其响应文件可能将按照无效文件处理。
	序号
	商务条款
	具体内容

	1
	交货期
	1.1 合同签订之日起 30 个工作日内完成交货、安装、调试、验收。

	2
	质保期
	2.1 自验收合格之日起 3 年。

	3
	交付地点
	3.1 洪湖市人民医院。

	4
	响应报价
	4.1 供应商的响应报价应当包含为完成本采购文件提出的货物或服 务等全部相关工作所有发生的的一切费用（含市场变化，文件未列 明等可能发生的费用），即响应报价为“交钥匙 ”价。对在合同实 施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。

	
	
	4.2 响应报价不得超过采购预算或最高限价，报价明细不得缺项、 漏项或只投部分内容。

	
	
	4.3 响应报价包括 UPS 设备采购、安装、运费及保险、调试费、管 理费、利润、规费、税金等全部费用。

	5
	资金支付
	5.1 合同款支付：
（1）合同签订后，采购人收到全部货物并安装完工验收合格， 采购人向成交供应商支付合同总价的 90%。
（2）履约保函金额为合同总价的 10%。

	
	
	

	
	
	

	
	
	5.2成交供应商必须按国家有关财税规定开具发票。

	6
	交付标准 和方法
	6.1 交付标准：执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他 标准、规范，采购文件、响应文件承诺及采购合同约定。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	6.2 成交供应商完成工作内容后向采购人提验收申请，经采购人组 织评审通过视为验收合格。

	
	
	6.3 交货时应随设备提供以下图纸、资料和文件：装箱单、产品出 厂合格证，安装、调试说明书。

	7
	质保（服
务）范围和
要求
	1、全新蓄电池整体质保36个月，功率模块质保12个月。质保期内出现鼓包、漏液、容量衰减、电压不均、故障停机等问题，免费更换、免费调试。
2、提供7×24小时应急服务，故障报修2小时响应、4小时到场处置。
3、质保期内每季度免费上门巡检、测内阻、测电压、均衡调试、出具巡检报告。
4、终身提供成本价维修及配件支持。

	8
	违约责任
	8.1.1 所有成交内容均需按照采购文件指标要求进行检查核对后方 可进行报验，不满足采购文件指标和响应承诺的，采购人有权不对 其进行验收；同时成交供应商对不满足要求的内容承担违约责任。

	9
	项目培训
	1、供应商技术人员应向采购人相关人员讲解和示范将要进行的 程序和方法。如因成交供应商服务人员指导错误而发生问题，成交 供应商负完全责任。
2、货物到使用现场并安装完毕后，供应商应按采购人的安排即时 派员到采购人现场参与并指导试用，并对采购人人员进行操作、保 养和维修等培训，确保采购人操作人员能独立、熟练地进行操作和 维修保养。该项费用由成交供应商承担。











第四章  合同书（参考格式）

（根据《政府采购法》和《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合 同 书
项目名称：
合同编号：
签订日期：
签订合同地点：
本合同由（以下简称“需方”）与（以下简称“供方”）签订。
供方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下货物：
经双方协商，同意按下列条文执行：
1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。
2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。
3.供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的货物，并承担应负的责任和义务。
4.合同文件
下列文件为本合同不可分割的部分：
4.1竞争性谈判文件(编号：　　　　)；
4.2供方成交的响应文件（副本）；
4.3合同书；
4.4合同条款；
4.5（分散采购机构名称）发出的成交通知书；
4.6在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。
5.合同范围和条件
本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。
6.货物及数量
本合同所提供的货物及数量详见谈判文件的要求及供方响应文件中的承诺。
7.付款条件
本合同的付款条件在谈判文件的谈判书中有明确规定。
8.合同金额
合同总金额见合同书，分项价格在供方的最终报价表中有明确规定。
9.交货时间和交货地点
本合同中货物的交货时间、交货地点在竞争性谈判文件中有明确规定。
10.合同生效
本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。
11.合同的份数
本合同正本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份；副本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份，湖北省财政厅政府采购管理处壹份备案。

需　　方：	                          供　　方：
单位名称（盖章）：	                   单位名称（盖章）：
单位地址：	                          单位地址：
法人（负责人）代表授权人(签字)：	     法人（负责人）代表授权人(签字)：
联系人：	                              联系人：
电　　话：	                          电　　话：
传　　真：	                          传　　真：
邮政编码：	                          邮政编码：
开户银行：	                          开户银行：
帐　　号：	                          帐　　号：
税　　号：	                          税　　号：



第五章  响应文件格式

封面：

洪湖市政府采购

响应文件
（正本/副本）



项目编号：
项目名称：
谈判内容：











 供应商名称：

年  月  日


目    录


附件一
谈 判 书

致：(分散采购机构)
根据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判邀请，签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份、副本二份。
1）谈判书(附件1) ；
2）报价组成情况表(附件2) ；
3）货物（服务）清单(附件3)；
4）资格性符合性检查对照表(附件4)；
5）技术、服务响应、偏离情况说明表(附件5)；
6）商务响应、偏离情况说明表（附件6）；
7）法人（负责人）代表授权书（附件7）；
8）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件8)；
9）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或书面声明(附件9)；
10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺书(附件10)；
11）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附件11)；
12）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件及书面声明(附件12)。
13）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（如果有的话）(附件13)。
本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。
在此，我方宣布同意如下：
1.将按谈判文件的规定履行合同责任和义务；
2.已详细审查全部谈判文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；
3.本响应文件有效期为自谈判之日起90个日历日；
4.同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；
5.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：
地址：
电话/传真：
电子信箱：
供应商（授权）代表签字：
供应商名称（公章）：
日期：

附件二
报价组成情况表

项目编号（包号）：
项目名称：
	序号
	名称（服务）
	规格型号
	数量
	制造商名称
	单价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	…
	
	
	
	
	

	6
	其它
	
	
	
	
	

	总  计
	


注：本表仅作为谈判小组了解报价组成情况，不作为最终成交价。


供应商名称（公章）：
时间：

附件三
货物（服务）清单

项目编号（包号）：
项目名称：
	序号
	货物（服务）名称
	制造商名称
	生产地
	规格型号
	数量

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


说明：提供详细的货物和服务范围，包括货物和服务类别及制造（开发）商、备品备件等。


供应商名称（公章）：
时间：


附件四
资格性符合性检查对照表

项目编号（包号）：
项目名称：
	序号
	资格性符合性检查内容
	响应文件响应情况
	偏离情况说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	自评结论
	
	
	


说明：
1.应对照谈判文件的要求，逐条说明所提供服务已对谈判文件的服务要求做出了实质性的响应，并说明响应情况。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求，将导致响应文件无效。



供应商名称（公章）：
时间：

附件五
技术、服务响应、偏离情况说明表

项目编号（包号）：
项目名称：
	谈判文件要求
	响应文件响应情况
	偏离说明
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	自评结论
	
	
	


说明：
1.应对照谈判文件的要求，逐条说明所提供服务已对谈判文件的服务要求做出了实质性的响应，并说明响应情况。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：
时间：

附件六
商务响应、偏离情况说明表

项目编号（包号）：
项目名称：
	序号
	谈判文件要求部分
	响应文件的响应部分
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：
1.应对照谈判文件的要求，逐条说明所提供服务已对谈判文件的服务要求做出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商应提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：
时间：

附件七
法人（负责人）代表授权书

（分散采购机构名称）：
（供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的竞争性谈判，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。
本授权书自年月日至年月日止签字有效。
特此声明。
委托人名称（公章）：被授权人（签章）：
法定（负责人）代表人（签章）：身份证号码：
电话：电话（手机）：
传真：办公电话/传真：

	粘贴被授权人身份证（复印件）




附件八
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的
身份证明等证明材料


（企业法人营业执照、税务登记证，供应商是自然人的身份证明材料等）

附件九
财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的
相关材料或书面声明

一、参加本采购项目前一年度的财务报表（企业成立时间不足一年不适用），或其他证明具备实施本项目的财务状况证明材料；
二、参加本采购项目前，近期的纳税证明；
三、参加本采购项目前，近期缴纳社会保障资金证明等。
附件十
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的
证明材料或书面承诺书


（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关文件）

附件十一
参加政府采购活动前3年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明

（供应商自行编写）

附件十二
未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为
记录名单的网页打印件及书面声明

（供应商自行打印）


附件十三—1
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为___     ___（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为____       __（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加__    __单位的__    __项目（项目编号：）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他___  ___（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
企业法人（负责人）签字（签章）：
日  期：

中小企业划型标准
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥300
	≥20
	　
	＜300
	＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	≥80000
	≥5000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	　
	≥5000
	≥20
	　
	≥1000
	≥10
	　
	＜1000
	＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	　
	≥500
	≥50
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥3000
	≥300
	　
	≥200
	≥20
	　
	＜200
	＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥50
	≥10
	　
	＜50
	＜10
	　

	13
	房地产开发经验
	≥200000
	　
	或,≥10000
	≥1000
	　
	且,≥5000
	≥100
	　
	且,≥2000
	＜100
	　
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	或,≥120000
	　
	≥100
	且,≥8000
	　
	≥10
	且,≥100
	　
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　



附件十三—2
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___   ___单位的___   ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：

附件十三—3
省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件




其他资格证明文件及资料



附件一

备注：响应文件（一正一副）


**********采购项目
响
应
文
件





项目编号：
供应商：
日期：



1.报价单；
2.询价书；
3.报价组成情况表；
4.货物清单；
5.资格性检测和符合性检查对照表；
6.法人（负责人）代表授权书；
7.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
8.符合相关规定的财务状况报告及书面承诺书，依法缴纳税收和社会保障资金的书面承诺书；
9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料及书面承诺书；
10.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
11.未被列入“信用中国”“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件及书面声明。
12.其他证明材料。


一、报价单
项目编号（包号）：
项目名称： 
	货物名称
	制造商名称
	规格型号
	数量
	单价（元）
	总报价（元）
	交货期
	质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：
1.此表除保留在响应文件中外，还另附一份一起封装在一个小信封中。
2.总报价作为评审依据，应包含所有让利或折扣。其他优惠条件（如实物赠送等）在评审时均不予考虑。
供应商（公章）：
日   期：


[bookmark: _Toc28314][bookmark: _Toc107561309][bookmark: _Toc117244505][bookmark: _Toc117244390]二、询价书
依据（项目名称）项目（项目编号）的询价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商全称 ）提交下述文件：
在此，我方宣布同意如下：
1） 应提交和交付的货物（或服务）询价总价为    ；
2） 按询价通知书的约定履行合同责任和义务；
3） 已详细审查全部询价通知书，包括 （修正或补充文件）（如果有的话） ，对此无异议；
4） 询价有效期为自提交响应文件截止之日起，共个日历天；
5） 提供按照贵方可能要求的与询价有关的一切数据或资料；
6） 与询价有关的一切正式往来信函请寄：

地  址：
电话/传真：
电子邮箱：

供应商（公章）：
日    期：


[bookmark: _Toc107561243][bookmark: _Toc511895475][bookmark: _Toc117244392][bookmark: _Toc511894534][bookmark: _Toc17668][bookmark: _Toc117244507]三、询价报价明细表
供应商：
项目名称：
项目编号：                所投包号：
	序号
	名称
	品牌规格型号
	数量
	单位
	单价
	分项合计
	制造商名称
	产地及国家

	1 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


说明：1、所有价格均用人民币表示，单位为元；报价明细表合计应与《询价一览表》中的询价总报价一致。
2.制造商名称：货物填写生产该货物的厂家名称、服务填写承接该服务供应商名称、工程填写承建该工程供应商名称。
3.未提供详细的货物（工程或服务）报价明细，导致的后果由供应商自行承担。



4、 货物（配置）清单



[bookmark: _Toc29718]五、
5.1资格性检查和符合性检查表
供应商：
项目编号：                所投包号：
	序号
	资格要求
	需提供的资料
	对应页码

	1
	具有独立承担民事责任的能力 
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）
1.法人
（1） 	企业法人（包括合伙企业）：提供市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
（2） 	事业单位法人：提供有效的“事业单位法人证书”。
2.其他组织
（1） 	非企业专业服务机构：提供执业许可证等证明文件；
（2） 	个体工商户：提供有效的“个体工商户营业执照”。
3.自然人：提供有效的自然人身份证明。（仅限中国公民）
	

	1. 
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	1.上一年度经审计的财务报告（包含“四表一附”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；或基本开户银行出具的资信证明文件；或专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函；
2.提供“投标人符合相关资格要求的承诺函”。
注：以上要求满足任意一条即可
	

	2. 
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	1.提供具备足够数量的设施设备和技术人员的证明材料；
2.提供“投标人符合相关资格要求的承诺函”。
注：以上要求满足任意一条即可
	

	3. 
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	1.投标人近六个月内任意一个月依法缴纳税款的证明材料：交纳增值税和企业所得税的凭据（包括但不限于完税证、缴款书、银行代扣（代缴）转账凭证等，如当月没有税额，则需提供当月纳税申报表即可）
投标人最近六个月内任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料：缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）或
2.投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税款的凭据和缴纳社会保险的凭据；
3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，提供相应文件证明其依法免税或
4. “投标人符合相关资格要求的承诺函”。
注：以上要求满足任意一条即可
	

	4. 
	参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供“投标人符合相关资格要求的承诺函”
	

	5. 
	法律、行政法规规定的其他条件
	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有）
	

	2
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动；否则均按无效响应处理
	提供“供应商符合相关资格要求的承诺函”
	

	3
	本项目的特定资格要求
	（一）投标人必须符合《医疗器械监督管理条例》的规定，境内生产企业投标的，必须具有医疗器械生产许可证（或生产备案凭证—限一类医疗器械）；投标人为代理企业的，必须具有医疗器械经营许可证（三类医疗器械）或经营备案凭证（二类医疗器械）
	由投标人提供相关证明文件。
投标人所在地已将第二类医疗器械经营企业备案证纳入“多证合一”的地区，提供相关证明文件。
	

	
	
	（二）所投产品纳入医疗器械管理的须承诺中标后提供医疗器械注册证（或第一类医疗器械备案信息表）
	由投标人提供承诺函
	

	
	
	（三）投标人所投产品为消毒剂类的，须提供消毒产品生产企业的《消毒产品生产企业卫生许可证》
	由投标人提供相关资料
	

	
	
	（四）本项目各包均自为一个整体，投标人须就各包内所有的内容整体性投标；中标后不允许转包、分包
	提供“投标人符合相关资格要求的承诺函”
	


供应商（公章）：
日   期：

5.2技术参数偏离表
供应商：
项目编号：                
项目名称：
	技术参数偏离表
	响应文件响应的内容
	响应文件对应页码

	序号
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	……
	……


说明：1、应按参数需求逐项在“响应文件响应的内容”栏中进行响应说明。未按照要求填写此表或在“响应文件响应的内容”栏中仅注明“符合”“满足”的，导致的后果由供应商自行承担。
2.应将对应响应内容的页码（多页的，起码和止码）填写到上表“响应文件对应页码”栏中。未提供准确页码或对应内容不一致的，导致的后果由供应商自行承担。
供应商（公章）：
日   期：




[bookmark: _Toc10799][bookmark: _Toc117244509][bookmark: _Toc107561313][bookmark: _Toc117244394]六、法定代表人授权书
（法定代表人参与询价活动、处理询价活动中的一切事宜的，可不用提供）

兹授权同志为我单位参加贵方组织的（项目名称）（项目编号：     ）采购活动的供应商授权代表，全权代表我公司处理在项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止。 
被授权代表无转委托权，在得到授权后方可签署响应文件。
授权单位（公章）：
法定代表人（签字或签章）：
日   期：年月日
附：
供应商授权代表单位名称：
职务： 性别：
身份证号码：
电话：
	被授权人身份证
（正面清晰彩色影印件）
	被授权人身份证
（反面清晰彩色影印件）



[bookmark: _Toc107561312][bookmark: _Toc117244393][bookmark: _Toc7352][bookmark: _Toc117244508]七、法定代表人身份证明
（自然人提供身份证明）

供应商名称：	
姓名：	性别：	年龄：	职务：	，系	（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商（公章）：
日   期：

附：
法定代表人姓名：
性别：
身份证号码：
电话：
	法定代表人身份证
（正面清晰彩色影印件）
	法定代表人身份证
（反面清晰彩色影印件）




七、法人或者其他组织的营业执照等证明文件
（按供应商自身实际情况自行编写）
（1）企业法人（包括合伙企业）提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
（2）事业单位法人应提供有效的“事业单位法人证书”；
（3）非企业专业服务机构应提供执业许可证等证明文件；
（4）个体工商户应提供有效的“个体工商户营业执照”；


八、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的声明函
（可不再提供其他证明材料）
本公司参加贵单位组织的（项目名称）项目（项目编号)的政府采购活动，并根据询价通知书的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：
1. 具有合法健全的财务会计制度及依法缴纳税收和社会保障资金；
2. 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


九、履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
（自行编写）


十、无重大违法记录的声明函
（可不再提供其他证明材料）
本公司参加贵单位组织的（项目名称）项目（项目编号)的政府采购活动，并根据询价通知书的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：
1. 参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
2. 参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未受到过全国各级人民政府财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动（期限已满的除外）等行政处罚决定；
3. 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（公章）：
日    期：


[bookmark: _Toc107561301][bookmark: _Toc21006][bookmark: _Toc117244380][bookmark: _Toc117244495]十一、未被列入违法失信行为记录名单的声明函
（可不再提供其他证明材料）
本公司参加贵单位组织的（项目名称）项目（项目编号)的政府采购活动，并根据询价通知书的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：
1. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
2. 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（公章）：
日   期：

12、 其他材料。
国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，则应提供取得国家有关主管部门行政许可的证明材料。
（自行编写，若有，提供相关证明材料；若无，提供无询价通知书要求之外的行政许可声明函）


[bookmark: _Toc107561299][bookmark: _Toc117244378][bookmark: _Toc29564][bookmark: _Toc117244493]未与有关系的其他供应商参加同一合同采购活动的声明函
本公司参加贵单位组织的（项目名称）项目（项目编号)的政府采购活动，并根据询价通知书的规定提交相关资格证明文件。并郑重声明如下：
1. 未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商（含专门面向中小企业预留的采购项目或采购包，组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其它企业、分包企业之间），参加本项目同一合同项下的政府采购活动；
2. 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（公章）：
日   期：


产品参数彩页和检测报告（若有），注册证号等资质文件。









附件二
病床技术参数
	1 规格 ：长 2100～2150mm 宽 850～1000mm 高450～550mm
2 床框材料： ≥30×60mm 矩形钢管，管壁厚≥1.2mm。
3 床面材料
床板采用厚度≥1.0mm 冷轧钢板整体模具拉伸成凹面板，带透气孔，四角为整角，无焊点。
4 床腿材料 ：采用≥50×50×1.5mm 矩形钢管
5 升起角度 ：背部0°～65°±5°，膝部可在0°～45°±5°范围内升降。
6 床体载重： ≥220kg
7 床体喷塑工艺
床体的表面采用静电喷塑处理。喷塑表面抗菌、符合环保要求（提供抗菌粉末涂料检测报告）。
8 摇杆
内藏式摇把，可折叠内藏，高强度 ABS材料注塑成型；双组摇杆灵活控制背部、腿部升降，具有双向过盈保护装置，并有防尘罩，过载保护在正常使用情况下,任意摇动不会损坏。
9 ABS 床头尾板
采用 ABS 强化塑胶一次注塑成型，直插式加厚床头尾板带暗锁装置，可拆卸，并兼作CPR功能。弧线形设计，床体四角配有防撞包角和滑轮，尾板外侧有病人信息卡插槽。ABS原料为环保材料。
10 铝合金折叠护栏
铝合金侧伏式护栏，可收缩平放，6档不锈钢管支柱制作；单式按键快速定位保险开关，且具有防夹手功能。
11 脚轮
选用中控万向轮，一脚踩刹，静音耐磨。踏板式中心制动装置，采用高分子材料。
12 附件要求 配杂物架，置于床头下。输液架插孔、引流袋挂钩4个。配一块ABS活动伸缩餐板、输液杆 1支。
13 配套床垫
与病床尺寸配套，厚度≥80mm。内褥为≥30mm 厚机压椰棕+≥50mm 厚高密度海绵。外套防水布，带拉链，可拆洗，两侧有透气孔。（原材料选用棕和海绵为环保材料,提供海绵和棕纤维原料检测报告及床垫甲醛含量测试报告扫描件）
14 床头柜
规格：长 450～500mm 宽 450～500mm高 700～800mm
材料;采用全 ABS 材料，防潮防水。结构;三层式结构,配备托物板、抽屉、柜门。柜体两侧有隐藏式毛巾挂架、杂物挂钩。可承受≥50kg 压力 











