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[bookmark: _Toc137810573]第一章、招标公告
洪湖市人民医院感染科、检验科污水预处理采购及安装公告项目的潜在投标人应在洪湖市人民医院官网获取招标文件，并于2026年  月   日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目内容：
1. 项目编号：HHRMYYHQBZB-202060720
2. 项目名称：感染科、检验科污水预处理采购及安装。
3. 预算金额：14.82万元。
4. 最高限价：14.82万元，超最高限价竞标无效。
5. 采购需求：感染科、检验科产生的废水属于高风险医疗污水，含有病原微生物、实验试剂、酸碱废液等污染物，需单独建设污水预处理系统，经预处理达标后排入医院总污水处理站，满足环保规范及卫健委检查要求。
6. 项目性质：设备采购、运输、安装、调试、验收、质保、售后全包项目。
7. 合同履行期限：合同签订后30天内交货安装调试完成并可以投入使用。
8. 本项目（是/否）接受联合体投标：否。
9. 是否可采购进口产品：否。
10. 本项目（是/否）接受合同分包：否。
11. 本项目（是/否）专门面向中小微企业：是。
12. 面向中小微企业的类型为：中小微企业。
二、申请人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。
3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
4、本项目的特定资格要求：
(1) 具有独立法人资格，具备有效的营业执照，经营范围包含环境保护专用设备销售、设备安装、施工等相关内容。
(2) 具备污水处理设备生产或授权销售资质，所投设备为正规厂家合格产品，提供厂家授权及质保承诺。
(3) 近3年内具有医院检验科、感染科污水预处理同类项目业绩（提供合同复印件）。
(4) 具备完善的售后服务体系，能提供本地化快速上门服务。
(5) 无失信、无重大环保违法记录、无政府采购不良记录。
(6) 投标人未被列入信用中国 (wwwcreditchinagovcn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(wwwccgpgovcn)政府采购严重违法失信行为记录名单（以投标截止日期当天现场查询为准）。
7、其他补充事宜
公告发布媒介：洪湖市人民医院官网（https://wwwhhrmyycn/）
[bookmark: _Toc137810576]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc120176736]1 下载时间：2026年  月  日至2026年  月  日，每天上午00:00 至12:00，下午12:00 至24:00（北京时间，法定节假日除外）。
[bookmark: _Toc120176737][bookmark: _Toc120176738]2 下载地点：登录洪湖市人民医院官网（https://wwwhhrmyycn/）。在所投标段免费下载投标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、开始时间：2026年  月  日00:00（北京时间）
2、截止时间：2026年  月  日09:30（北京时间）
3、地点：洪湖市新堤街道洪林路22号洪湖市人民医院采购办公室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、联系方式
采购人：洪湖市人民医院
地 址：洪湖市新堤街道洪林路22号
联系人：叶老师
电 话：18171992503
本公告信息以洪湖市人民医院官方网站发布为准，其他网站转载无效。

[bookmark: _Toc137810581]






































第二章、投标人须知前附表
[bookmark: _Toc137810582]1、投标人须知前附表
	编号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	感染科、检验科污水预处理采购及安装

	
	项目编号
	 HHRMYYHQBZB-20260720

	
	采购内容
	污水处理设备，详见招标文件第三章招标内容及要求。

	2
	招标人
	名   称：洪湖市人民医院
地   址：洪湖市新堤街道洪林路22号
联系方式：18171992503

	3
	投标人资格
	符合“第一章招标公告”第二项“申请人的资格要求”中的规定。

	4
	联合体投标
	否

	5
	预算金额
	本项目预算金额为：14.82(万元)
最高限价为：14.82(万元)
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过资格性、符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	6
	备选方案
	不适用

	7
	投标有效期
	自开标之日起90个日历日

	9
	评标办法
	综合评分法

	10
	进口产品
	不采购

	11
	招标文件的获取
	（1）报名通过的投标人登录洪湖市人民医院官网（https://www.hhrmyy.cn/）
（2）下载时间：详见招标公告

	15
	投标文件加密与递交
	密封邮寄至洪湖市人民医院采购办公室，叶老师收18171992503

	17
	投标截止时间
	2026年   月  日09点30分（北京时间）

	18
	开标时间
	2026年   月  日09点30分（北京时间）

	19
	开标地点
	洪湖市人民医院行政楼201会议室




[bookmark: _Toc137810583]2、合同通用条款前附表
说明：投标人在投标文件《商务要求响应偏离说明表》中应对以下逐条商务要求进行响应描述或偏离说明，未按要求说明的满足要求的，其投标按照无效投标处理。
	序号
	商务条款
	内容
	评审点

	1 
	交货期
	合同签订后30天内交货安装调试完成并可以投入使用。
	

	2 
	质保期
	 1年
	

	3 
	报价要求
	按综合报价方式，即交钥匙工程，即所需的一切人工、物耗、工具、设备、用水、用电、保险和调研、咨询、测试、验收、评审、培训、税金等所有可能发生的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其他费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人概不负责。本文件所要求内容应视为保证系统运行所需最低要求，如有遗漏，投标人应予补充，否则。
	

	4 
	
	对本文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。报价超过采购预算的，其响应文件无效。
	

	5 
	售后服务
	1.投标人必须保证为本项目提供的货物是满足国家相关标准的合格的全新产品。
2.质保期内如产品出现质量问题，中标人应无条件为招标人更换合格产品。
	

	6 
	投标人报价
	标明拟提供货物的单价，包含货物制造、包装、运输、安装、调试、培训和售后服务等全部费用（含保险、卸车费）。报价表中标明的价格采用“总价包干”的方式，投标人应充分考虑各类材料的市场风险和国家政策性调价的风险，响应报价一经成交后，投标人均不能作任何调整。对于采购人内容中未列明，而投标人认为必须、或者货物正常运行不可缺少的费用也需列入投标总报价中。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目费用已包括在总报价中。
注：投标人应承诺当招标人所购货物种类、数量发生变化时，保证所提供的价格折扣水平、技术服务等方面的各种优惠条件不变。
	

	7 
	付款方式
	中标人与招标人签订政府采购合同后，所投货物完成安装调试并经验收合格正常投入使用后付合同价款的90%，验收合格满1年付剩余合同价款的10%。
	

	8 
	合同条款
	中标人违约承担违约责任。所有中标产品均需按照招标文件指标要求进行检查核对后方可进行报验，招标人有权对中标人不满足要求的设备须承担违约责任。
	




第3章、 招标内容及要求

1、 采购标的清单及技术和性能参数

	[bookmark: _Toc137810594]序号
	名称
	单位
	数量

	1
	感染科污水预处理
	套
	1

	2
	检验科污水预处理
	套
	1

	服务期
	服务期1年，具体起止时间以合同签订为准。如果合作过程中出现成交供应商违约情况，医院可以即时中止合作。

	备注
	★供应商应根据采购清单报各项单价。实际结算金额为各项单价*数量，按需配送，据实结算。




2、 采购内容
本次采购包含但不限于：感染科、检验科专用污水预处理一体化设备、加药消毒系统、液位自控系统、提升泵、管道阀门、管路铺设、电气控制系统、设备基座、调试、水质检测、资料备案、质保售后、现场清理等全部内容。
3、 [bookmark: _Toc163493628][bookmark: _Toc156490324]技术要求
1、严格执行以下国家标准及行业规范：
(1) 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）
(2) 《水污染源在线监测系统运行技术规范》（HJ355-2019）
(3) 《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024）
(4) 医院污水预处理工艺设计、安装、验收相关行业规范
(5) 出水水质满足医院预处理进水要求，无病菌滋生、无超标余氯、管路通畅、自动运行稳定，通过院方及环保常态化检查。
2、 一、产品结构：日处理量10T/D
1水质运行检测指标：包括物理指标和化学指标。处理后水质标准：达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度的三级排放标准,处理量10T/D,尺寸≥1700*800*1750mm。
2 通过在线pH仪表控制加药泵的运行和停止，具有迟滞量设置功能。
3 通过液位传感器控制增压泵、加药泵的运行和停止。
4 配置pH调节装置，通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制，同时系统具有根据pH值自动调整加药速度的功能，以确保pH调节效率和效果。
5 配置重金属螯合、混凝沉降装置及污泥过滤装置，通过加入螯合能力更强、更环保的新型重金属螯合剂及助凝剂，高效去除重金属、胶体及悬浮物等污染物。
6 配置有缺药提示装置
▲7设备处理工艺采用酸碱中和、微电解、过滤、高级氧化，复合式杀菌消毒等工艺，不仅可以利用二氧化氯进行消杀，还可以利用臭氧以氧原子的氧化作用破坏微生物膜的结构实现杀菌作用，并且能充分将废水中的细菌病毒杀死，彻底杀灭大肠杆菌，在规定的时间和场所内，臭氧的泄漏量为≤0.1mg/m³，粪大肠杆菌的杀菌率达到99.99%以上，安全高效。
▲8 系统采用先进的智能组件和CAN总线技术，用户可以根据现场的水量、水质和成本要求，通过对各处理模块设备的科学组合，设定出符合用户需求、性价比最高的一体化自控软件系统；采用国内知名品牌全自动控制系统，彩色触摸液晶大屏，LED全中文操作页面，能够实时显示各处理流程的运行状态信息，实现污水处理真正的可视化监测运维管控
 利用智能系统控制废水中的水质变化和处理流程，无需专人看守。
（1）、系统采用先进的智能组件和CAN总线技术，用户可以根据现场的水量、水质和成本要求，通过对各处理模块的科学组合，设定出符合用户需求、性价比最高的综合性废水处理系统；
（2）、清洗及校正功能：具有自动和手动两种方法进行清洗和设备校正。自动清洗功能：每一段时间处理结束后，自动清洗仪器管路、阀门等部件；
9配置复合过滤装置，用于去除水中的悬浮物、胶体、重金属等杂质及细菌、病毒等污染物。
▲10设备需具备两种以上杀菌消毒方式例如紫外线，臭氧，二氧化氯等，生产厂商需具备所用杀菌消毒方式的生产企业卫生许可证。
★11设备采用一体式、模块化设计，结构紧凑占地面积小，相关系统组件全部为快开式活接连接，方便保养和检修，设备内部各个反应池采用PP材质焊接一体成型，耐酸耐碱防腐蚀,PP板材密度符合GB/T1033.1-2008《塑料. 非泡沫塑料密度的测定，第一部分：浸渍法，液体比重瓶法和滴定法》的要求，拉伸强度符合GB/T1040.1-2025,GB/T1040.2-2022的要求，断裂伸长率符合GB/T1040.1-2025,GB/T1040.2-2022的要求，弯曲强度符合GB/T9341-2008《塑料.弯曲性能的测定》的要求。
★12设备整体电泳喷塑一体化成型，防潮，防腐蚀，漆膜乙酸盐雾试验，根据GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，试验周期不低于240h，缺陷面积≤0.014%，根据GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》进行性能评级(保护评级RP/外观评级RA)，结果保护评级 RP:10级，外观评级RA:10级。漆膜理化性能耐冲击。设备带有脚轮和万向轮，可移动可固定，便于维修保养。
▲13为了保证设备整机用电安全，设备绝缘电阻≥10MΩ（
★14为了环境友好，不会造成周围噪音污染，该设备需要进行降噪处理，废水处理设备运行噪声依据《声环境质量标准》GB3096-2008标准，设备房四周外侧1m处，环境噪音(昼间)检测结果＜55dB(A)，环境噪音(夜间)检测结果＜45dB(A)
3、整体工艺要求
本项目采用预处理+沉淀+全自动消毒+余氯调控成熟工艺，针对检验科化学废液、感染科传染性废水进行专项预处理，去除杂质、有机物、致病菌，避免冲击医院总污水站生化系统，杜绝环保超标风险。
4、专项功能要求
(1) 具备余氯可控功能，可根据水质情况调控消毒剂量，避免余氯过高影响总站在线监测数据；
(2) 具备预处理沉淀功能，有效拦截检验科试剂残渣、絮状物、悬浮物；
(3) 设备密闭性好，无异味扩散、无渗漏、无二次污染；
(4) 适配医院24小时连续运行需求，运行稳定、故障率低、维护简单。
  5、施工安装要求
投标人须提供科学、完整、可行的专项安装施工方案，严格遵循医疗场所施工标准、环保施工规范及院方管理要求，确保项目保质、保量、按期完成，全程不影响科室正常诊疗工作，具体安装实施要求如下：
(1) 施工前期准备
中标单位进场前须组织技术人员开展现场精准勘查，结合感染科、检验科现场布局、污水走向、场地空间、原有管网结构，定制专属设备摆放、管路铺设、电路接入方案。提前完成施工材料、设备、辅材、工具清点备货，做好设备进场防护、成品保护、围挡防护措施，提前报备院方办理进场施工手续，确定错峰施工时间，规避诊疗高峰期作业。同时对所有施工人员开展院感防控、消防安全、文明施工、医疗场所作业规范专项交底培训。
(2) 设备进场与就位安装
设备采用静音、无损方式搬运进场，做好楼道、地面、墙面防护，避免磕碰、划伤、污染院内设施。根据现场勘查结果平整设备摆放区域，做好基座找平、固定处理，确保设备摆放平稳、牢固、水平，无倾斜、无晃动。分别完成感染科、检验科两套预处理设备定位安装、固定加固，设备间距、摆放位置符合检修、通风、清洁要求，预留充足后期维保操作空间。
(3) 管网系统安装施工
严格按照医疗污水管路施工规范铺设进水管道、出水管道、排污管道、溢流管道，所有管材、管件均采用耐腐蚀、防渗漏专用管材，管路布局横平竖直、走向合理、坡度合规，杜绝积水、反流、堵塞隐患。管路接口密封严实、牢固无渗漏，关键点位加装阀门、过滤器、排气装置，所有管线统一标识水流方向、设备用途，便于后期巡检维护。施工完成后对全部管路进行通水试压、查漏检测，确保管网系统密闭完好、运行通畅。
(4) 电气及自控系统安装
规范布设设备供电线路、控制线路，线路排布整齐、固定牢靠，做好绝缘、防水、防腐蚀防护，符合医疗场所电气安全标准。完成电控系统、液位传感系统、自动加药系统、故障报警系统接线安装与调试，实现设备手动、自动双模式切换，液位自动启停、定量自动加药、故障自动报警、缺水过载自动保护功能，确保整套系统智能化、自动化稳定运行。
(5) 消毒系统配套安装
完成次氯酸钠消毒加药系统、药箱、计量泵、管路止回装置配套安装调试，校准加药剂量，实现消毒药量精准可控，可根据污水水质、水量灵活调节投加量，有效控制出水余氯数值，避免余氯超标或消毒不达标问题，适配医院总污水站运行要求。
(6) 系统整体调试运行
全部安装工作完成后，首先开展单机调试，检查设备启停、水泵运行、加药系统、传感装置是否正常灵敏；随后进行整套系统联动调试，模拟科室日常污水排放工况，开展连续试运行调试。优化设备运行参数、加药频次、启停阈值，排查运行隐患，确保整套预处理系统运行稳定、处理效果达标、无渗漏、无异味、无故障报警。
(7) 72小时连续试运行
调试完成后启动设备72小时不间断连续试运行，全程监测设备运行状态、污水预处理效果、出水水质、余氯指标、管路密封情况，做好试运行台账记录，及时优化调整运行参数，确保设备运行稳定、水质完全达标，满足《医疗机构水污染物排放标准》规范要求。
(8) 现场收尾与培训交付
施工调试全部完成后，彻底清理施工现场，清运所有施工垃圾、废弃材料、施工工具，做到工完场清、场地复原。免费对院方后勤运维人员、科室负责人开展设备操作、日常巡检、简单故障排查、定期保养、水质管控专项培训，交付设备说明书、合格证、检测报告、运行台账等全套资料，确保院方人员可独立操作、日常维护。
(9) 施工安全及院感管控
全程落实文明施工、安全施工、院感施工要求，施工区域做好围挡、防尘、降噪、防污染防护，严禁违规操作、野蛮施工。施工产生的废水、垃圾分类规范处置，不污染科室环境及院内设施，全程保障诊疗区域安全、整洁、有序，杜绝一切安全隐患及院感风险。
6、施工人员要求
(1) 施工团队须具备专业污水处理设备安装施工经验，所有进场施工人员身体健康、无传染性疾病，严格遵守医院院感管理、消防安全及院区管理制度，服从院方现场管理、调度及监督。
(2) 现场施工负责人须具备同类污水设备安装管理经验，熟悉医疗场所施工规范，全程驻场统筹施工进度、现场安全、施工质量，及时对接院方解决施工问题，杜绝违规施工、野蛮施工。
(3) 涉及电气安装、设备接线等特种作业工序，施工人员须持有有效特种作业操作证，持证上岗，杜绝无证操作，保障电气施工安全合规。
(4) 施工人员进场前须完成医院院感、安全、文明施工培训，穿戴统一工装、佩戴施工标识，规范作业；施工期间严禁喧哗、随意走动、触碰科室医疗设备及院内物资，严禁无关人员进入诊疗区域。
(5) 施工团队须配备专职安全防护人员，全程做好施工安全、用电安全、污水施工防护工作，落实安全防护措施，施工期间发生的一切安全事故、人员伤亡、财产损失均由中标单位全权承担，院方不承担任何责任。
(6) 施工人员须做到文明施工、工完场清，每日施工结束后清理作业现场杂物、垃圾、施工工具，保持科室环境整洁，不影响医院正常诊疗秩序及院感卫生要求。

四、商务要求
说明：供应商在响应文件《商务要求响应、偏离说明表》中应对以下商务要求逐条进行响应描述或偏离说明，不满足此要求的，其响应文件按照无效文件处理。
[bookmark: heading_12]1、报价要求
(1) 本次报价为全费用包干总价，含设备费、材料费、运输费、装卸费、安装费、调试费、人工费、辅材费、检测费、资料费、税费、质保售后、培训、现场清理等所有费用，院方不再另行加价。
(2) 按如下清单报价。
	工程量清单

	序号
	项目名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	污水处理设备
	10吨/天
	2
	套
	　
	　
	带自控

	2
	设备基础
	硬质
	2
	项
	　
	　
	含材料配件

	3
	进出水管
	PVC
	2
	项
	　
	　
	含材料配件

	4
	电线电缆铺设
	4平
	2
	项
	　
	　
	含材料配件

	5
	防风雨棚
	百叶窗
	2
	项
	　
	　
	含材料配件

	6
	进水水泵
	370W
	4
	个
	　
	　
	含材料配件

	7
	配电箱
	　
	2
	个
	　
	　
	含材料配件

	8
	安装调试
	　
	2
	项
	　
	　
	　


(3) 开具合法有效增值税专用发票。
[bookmark: heading_13]2、付款方式
项目全部安装调试完成、水质达标、验收合格、资料齐全、发票到位后，医院30个工作日内支付合同金额的90%,第二年支付合同金额的10%。
[bookmark: heading_14]3、质保及售后服务
(1) 整体设备质保期不少于1年，水泵、电控、加药系统质保不少于1年；
(2) 质保期内非人为损坏免费维修、免费更换配件；
(3) 提供7×24小时应急服务，故障报修后2小时响应、4小时到场处置；
(4) 质保期内每季度免费上门巡检、保养、水质调试一次，提交巡检记录；
(5) 终身提供成本价维修及配件支持。
[bookmark: heading_15]4、工期及违约责任
(1) 中标单位须在30日内完成全部施工交付，逾期每日按合同总价0.5%扣除违约金；
(2) 设备质量不达标、水质不达标，无条件返工整改，直至验收合格；
(3) 因施工不当造成科室设备损坏、墙体破损、漏水污染，由中标单位全权赔偿修复。
5、项目验收方式
本项目实行完工初验+水质核验+最终竣工验收三级验收机制，所有验收流程由院方后勤保障部牵头，联合使用科室、设备管理部门共同开展，全程闭环、资料留档，具体验收方式如下：
(1) 完工初验
中标单位完成全部设备供货、安装、管路铺设、系统调试、现场清理工作后，自行自检合格，向院方提交书面验收申请及全套竣工资料（设备合格证、检测报告、说明书、施工台账、操作培训记录等）。院方核查施工完成度、设备安装规范性、管路布局、电气控制系统运行状态，核查无缺项、无破损、无渗漏、设备可正常启停运行，即为初验合格。
(2) 水质专项核验
初验通过后，开启设备连续试运行72小时，稳定运行期间，院方对预处理出水水质进行抽样核验，严格参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）执行。重点核查污水沉淀净化效果、消毒达标情况、余氯含量可控、无超标污染物，水质满足医院总污水站进水预处理要求，不影响在线监测系统数据，无异味、无二次污染，即为水质核验合格。
(3) 最终竣工验收
设备试运行稳定、水质核验达标、操作人员培训完成、竣工资料齐全归档后，由院方组织集中竣工验收。核查设备全自动运行、液位启停、自动加药、故障报警、安全保护等全部功能正常，无施工遗留问题、无设备故障隐患，各方验收签字确认，项目正式验收合格。
(4) 不合格整改要求
若出现设备运行异常、管路渗漏、水质不达标、资料缺失等问题，判定为验收不合格，中标单位须无条件限期免费整改、复测，直至验收合格，产生的所有费用及工期延误责任由中标单位自行承担。逾期未完成整改的，院方有权依据合同约定追究违约责任。
6、附加内容
(1) 项目具体情况，参与供应商可以自行踏勘现场，采购人不统一组织。参与供应商踏勘现场的费用及风险自行承担。
(2) 参与供应商承诺认可我院感染科、检验科污水排放的现状，保障污水预处理达标排放。
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第四章、评标标准及方法
1. 评标方法
综合评分法。评标委员会应当按照本章中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、服务评估，综合比较与评价。
2. 综合评分的各项因素
综合评分的各项因素主要是：技术、商务、价格对招标文件的响应程度等。
3. 评标委员会
3.1. 评标委员会的组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评审专家从《湖北省政府采购评审专家管理系统》中随机抽取。
3.2. 评标委员会组长：评标委员会设组长1名，由评标委员会全体成员共同推选产生。评标委员会组长负责组织评标活动，与其他评委有同等表决权。
3.3. 评标委员会负责评标工作，并根据招标文件的要求对投标文件进行审核、评估和比较。
4. 评标程序
4.1. 投标文件的初审
投标文件的初审分为“资格性检查”和“符合性检查”，其中“资格性检查”由招标人或招标代理机构审查，“符合性检查”由评标委员会审查，检查内容详见招标文件“第七章投标文件格式”资格性检查响应对照表、符合性检查响应对照表。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。有下列情形之一的，其投标将被否绝：
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2）投标文件实质性内容不清晰、不完整的；
（3）资格证明文件不全、不清晰或无效的；
（4）投标有效期不足的；
（5）未按照招标文件规定报价的；
（6）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
4.2. 投标文件的澄清
评标委员会可以在不超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的前提下，以书面形式对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。投标人必须按照评标委员会通知的澄清内容和时间做出澄清。投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.3. 投标文件的详细评审
评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术的评审。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4.4. 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并在规定的时间递交到指定地点。
5. 计分办法
5.1. 评标委员会将对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术的评审并进行打分，投标人的总得分为各评委对该投标人打分的总和。
5.2. 采购代理机构对各评委的总分进行复核。各项统计结果均精确到小数点后两位。
5.3. 各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。
5.4. 由招标代理机构负责分数统计工作，评标委员会组长负责审核。
5.5. 当投标人总得分相同时，以投标价格低者排位在前；若两个投标人总得分相同，投标价格也相同，以技术得分高者排位在前。若两个投标人总得分相同，投标价格、技术得分也相同，则由招标人以公平公正的方法选择中标候选人。
6. 评标结论
6.1. 各评委对投标人的打分的总和即为投标人的最终得分，分值最高的前三名将推荐为中标候选人。
6.2. 投标人的最低投标报价不能作为中标的唯一依据。
7. 评标标准
（1） 资格及符合性审查表
	序号
	内    容

	1
	磋商书

	2
	报价组成情况表

	3
	货物（服务）清单

	4
	资格性检查和符合性检查对照表

	5
	技术响应、偏离情况说明表

	6
	商务响应、偏离情况说明表

	7
	法人（负责人）代表授权书

	8
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

	9
	符合国家相关规定的财务状况报告或书面承诺书，依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或书面承诺书

	10
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺书

	11
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

	12
	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

	13
	落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

	14
	未被列入“信用中国”、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件及书面声明

	15
	磋商文件第一章“申请人的资格要求”中有特殊要求的，供应商应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

	16
	响应文件有效期

	17
	总报价未超过项目最高限价的；

	18
	本项目不接受联合体

	19
	本项目不允许分包

	20
	本项目不提供备选方案

	21
	满足招标文件第三章“项目技术、服务和商务要求”中条款要求的；



备注： 
1. 所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资料来源。响应文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。证明材料仅限于供应商本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但供应商兼并的企业的材料可作为证明材料。 
2. 对于响应文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。
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第五章  合同书（参考格式）

（根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合 同 书
项目名称：
合同编号：
签订日期：
签订合同地点：
本合同由（以下简称“需方”）与（以下简称“供方”）签订。
供方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下货物：
经双方协商，同意按下列条文执行：
1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。
2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。
3.供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的货物，并承担应负的责任和义务。
4.合同文件
下列文件为本合同不可分割的部分：
4.1竞争性磋商文件(编号：　　　　)；
4.2供方成交的响应文件（副本）；
4.3合同书；
4.4合同条款；
4.5（分散采购机构名称）发出的成交通知书；
4.6在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。
5.合同范围和条件
本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。
6.货物及数量
本合同所提供的货物及数量详见磋商文件的要求及供方响应文件中的承诺。
7.付款条件
本合同的付款条件在磋商文件的磋商书中有明确规定。
8.合同金额
合同总金额见合同书，分项价格在供方的最终报价表中有明确规定。
9.交货时间和交货地点
本合同中货物的交货时间、交货地点在竞争性磋商文件中有明确规定。
10.合同生效
本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。
11.合同的份数
本合同正本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份；副本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份，湖北省财政厅政府采购管理处壹份备案。

需　　方：	                          供　　方：
单位名称（盖章）：	                   单位名称（盖章）：
单位地址：	                          单位地址：
法人（负责人）代表授权人(签字)：	     法人（负责人）代表授权人(签字)：
联系人：	                              联系人：
电　　话：	                          电　　话：
传　　真：	                          传　　真：
邮政编码：	                          邮政编码：
开户银行：	                          开户银行：
帐　　号：	                          帐　　号：
税　　号：	                          税　　号：



第六章  响应文件格式

封面：

洪湖市政府采购

响应文件
（正本/副本）



项目编号：
项目名称：
磋商内容：




 供应商名称：

年  月  日


目    录


附件一
[bookmark: _GoBack]谈  判  书

致：(分散采购机构)
根据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的磋商邀请，签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份、副本二份。
1）磋商书(附件1) ；
2）报价组成情况表(附件2) ；
3）货物（服务）清单(附件3)；
4）资格性符合性检查对照表(附件4)；
5）技术、服务响应、偏离情况说明表(附件5)；
6）商务响应、偏离情况说明表（附件6）；
7）法人（负责人）代表授权书（附件7）；
8）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件8)；
9）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(附件9)；
10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件10)；
11）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附件11)；
12）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件(附件12)。
13）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（如果有的话）(附件13)。
本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。
在此，我方宣布同意如下：
1.将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；
2.已详细审查全部磋商文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；
3.本响应文件有效期为自磋商之日起个日历日；
4.同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；
5.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：
地址：
电话/传真：
电子信箱：
供应商（授权）代表签字：
供应商名称（公章）：
日期：

附件二
报价组成情况表

项目编号（包号）：
项目名称：
	序号
	名称（服务）
	规格型号
	数量
	制造商名称
	单价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	…
	
	
	
	
	

	6
	其它
	
	
	
	
	

	总  计
	


注：本表仅作为磋商小组了解报价组成情况，不作为最终成交价。


供应商名称（公章）：
时间：

附件三
货物（服务）清单

项目编号（包号）：
项目名称：
	序号
	货物（服务）名称
	制造商名称
	生产地
	规格型号
	数量

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


说明：提供详细的货物和服务范围，包括货物和服务类别及制造（开发）商、备品备件等。


供应商名称（公章）：
时间：


附件四
资格性符合性检查对照表

项目编号（包号）：
项目名称：
	序号
	资格性符合性检查内容
	响应文件响应情况
	偏离情况说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	自评结论
	
	
	


说明：
1.应对照磋商文件的要求，逐条说明所提供服务已对磋商文件的服务要求做出了实质性的响应，并说明响应情况。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制磋商文件要求，将导致响应文件无效。



供应商名称（公章）：
时间：

附件五
技术、服务响应、偏离情况说明表

项目编号（包号）：
项目名称：
	磋商文件要求
	响应文件响应情况
	偏离说明
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	自评结论
	
	
	


说明：
1.应对照磋商文件的要求，逐条说明所提供服务已对磋商文件的服务要求做出了实质性的响应，并说明响应情况。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制磋商文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：
时间：

附件六
商务响应、偏离情况说明表

项目编号（包号）：
项目名称：
	序号
	磋商文件要求部分
	响应文件的响应部分
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：
1.应对照磋商文件的要求，逐条说明所提供服务已对磋商文件的服务要求做出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商应提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制磋商文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：
时间：

附件七
法人（负责人）代表授权书

（分散采购机构名称）：
（供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的竞争性磋商，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。
本授权书自年月日至年月日止签字有效。
特此声明。
委托人名称（公章）：被授权人（签章）：
法定（负责人）代表人（签章）：身份证号码：
电话：电话（手机）：
传真：办公电话/传真：

	粘贴被授权人身份证（复印件）




附件八
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的
身份证明等证明材料


（企业法人营业执照、税务登记证，供应商是自然人的身份证明材料等）

附件九
财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的
相 关 材 料

一、参加本采购项目前一年度的财务报表（企业成立时间不足一年不适用），或其他证明具备实施本项目的财务状况证明材料；
二、参加本采购项目前，近期的纳税证明；
三、参加本采购项目前，近期缴纳社会保障资金证明等。
附件十
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的
证 明 材 料


（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关文件）

附件十一
参加政府采购活动前3年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明

（供应商自行编写）

附件十二
未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为
记录名单的网页打印件

（供应商自行打印）


附件十三—1
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为___     ___（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为____       __（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加__    __单位的__    __项目（项目编号：）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他___  ___（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
企业法人（负责人）签字（签章）：
日  期：

中小企业划型标准
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥300
	≥20
	　
	＜300
	＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	≥80000
	≥5000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	　
	≥5000
	≥20
	　
	≥1000
	≥10
	　
	＜1000
	＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	　
	≥500
	≥50
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥3000
	≥300
	　
	≥200
	≥20
	　
	＜200
	＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥50
	≥10
	　
	＜50
	＜10
	　

	13
	房地产开发经验
	≥200000
	　
	或,≥10000
	≥1000
	　
	且,≥5000
	≥100
	　
	且,≥2000
	＜100
	　
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	或,≥120000
	　
	≥100
	且,≥8000
	　
	≥10
	且,≥100
	　
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　



附件十三—2
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___   ___单位的___   ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：

附件十三—3
省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件




其他资格证明文件及资料
